| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | NMSP. 点击此处添加CCS号 |

内蒙古标准发展促进会团体标准

T/NMSP XXXX—2025

沙戈荒地域环境免测零瓷绝缘子选用导则

Guidelines for the Selection of Non-Ceramic Insulators Exempt from Environmental Testing in Gobi-Barren Land Regions

征求意见稿

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

内蒙古标准发展促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	2

4.1  尺寸偏差	2

4.2  绝缘件	2

4.3  铁帽及钢脚	2

4.4  锁紧销	3

4.5  釉面	3

4.6  水泥胶合剂	3

4.7  镀锌	3

4.8  锌套	4

4.9  锌环	4

4.10  组装	4

4.11  可见电晕及无线电干扰	4

4.12  电荷迁移、体积电阻	4

4.13  标识	4

5  检验规则	5

5.1  逐个试验	5

5.2  抽样试验	5

5.3  定型试验	7

5.4  增项试验	8

6  创新性体现	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古电力（集团）有限责任公司提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古电力（集团）有限责任公司、清华大学、萍乡百斯特电瓷有限公司、国网陕西省电力有限公司、西安交通大学、西安西电高压电瓷有限责任公司、西安建筑科技大学、唐山高压电瓷有限公司、广州铁路职业技术学院、中国电力技术装备有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、海南电网有限责任公司电力科学研究院、北京科睿特科技有限公司。

本文件主要起草人：岳永刚、曹彬、王黎明、赵建利、徐林、陈芬萍、范永强、杨建中、王森、胡攀峰、任明、史晓琪、丁冬海、沈卿、田晓云、王海生、臧政宁、徐肃、何志强、周洋、金福铭、刘智慧、张国君、程建、白云、何东升、符建兵、邹林、陈林聪、陈小黎、范继峰、郑玉周、褚文超、晨旭、慕佩良、李雪松、张善祥、米利俊、赵建坤、赵雷、雷曼。

沙戈荒地域环境免测零瓷绝缘子选用导则

范围

本文件规定了沙戈荒地域环境免测零值瓷绝缘子的技术要求，包括检验规则、试验方法、标志。

本文件适用于用户选择和厂家生产用于沙戈荒地域环境中的免测零值瓷绝缘子，以下简称绝缘子。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 772-2005  高压绝缘子瓷件  技术条件

GB/T 19443-2017	 标称电压高于1500V的架空线路用绝缘子直流系统用瓷或玻璃绝缘子元件定义、试验方法和接收准则

GB/T 4056-2008  绝缘子串元件的球窝连接尺寸

GB/T 7253-2005  标称电压高于1000V的架空线路绝缘子  交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件盘形悬式绝缘子元件的特性

GB/T 20642-2006  高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验

GB/T 22707-2008  直流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB/T 22708-2008  绝缘子串元件的热机和机械性能试验

GB/T 22709-2008	 架空线路玻璃或瓷绝缘子串元件 绝缘体机械破损后的残余强度

GB/T 24623-2009  高压绝缘子无线电干扰试验

GB/T 25318-2010	 绝缘子串元件球窝联接用锁紧销 尺寸和试验

JB/T 3384-1999  高压绝缘子 抽样方案

JB/T 4307-2004  绝缘子胶装用水泥胶合剂

JB/T 8177-1999	绝缘子金属附件热镀锌锌层通用技术条件

JB/T 8178-1999  悬式绝缘子铁帽 技术条件

JB/T 9673-1999  绝缘子 产品包装

JB/T 9677-1999  盘形悬式绝缘子钢脚

JB/T 9678-2012 	盘形悬式玻璃绝缘子用钢化玻璃件外观质量

JB/T 9680-2012  高压架空输电线路地线用绝缘子

DL/T 626-2015  劣化盘形悬式绝缘子检测规程

术语和定义

GB/T 9881、GB/T 2900.5、GB/T 2900.8和GB/T 2900.19界定的术语和定义适用于本文件。

沙戈荒地域 sandy, Gobi and desert regions

指以沙漠、戈壁、荒漠为主的地理区域，主要气候特点为干旱少雨、昼夜及年温差大、多风沙、冬季严寒。此类区域通常具有年降水量＜200mm、风沙频率＞30 次 / 年、昼夜温差＞25℃、年度温差＞80℃、部分地域最低温度＜-40℃、土壤含盐量＞0.3% 等显著特征。

免测零值瓷绝缘子 zero-measurement-free porcelain insulator

在投运后的3年内，其年均劣化率不大于十万分之五的瓷绝缘子（劣化率基于沙戈荒地区500kV变电站大量绝缘子的零值检测数据所得），需满足本标准4.2-4.10全部技术要求，并通过5.3强化热机试验。因沙戈荒地区气候环境的特殊性，与GB/T 19443-2017热机性能试验程序相比，本文件的强化热机性能试验程序的循环次数及温差分别提升至10次与110K，且提出注重监测部位。

技术要求

尺寸偏差

除非另有规定，绝缘子尺寸偏差应符合如下规定（d为检查尺寸，单位mm）：

结构高度偏差：±（0.03d＋0.3）mm；

盘径偏差：±（0.04d＋1.5）mm，（d≤300）；

±（0.025d＋6）mm，（d＞300）；

爬电距离偏差：±（0.04d＋1.5）mm，且任意5片绝缘子爬电距离之和除以5不得小于公称爬电距离；

6片串结构高度偏差：±19mm；

偏移：轴向偏移≤0.04Dmm（D为绝缘子公称直径，mm）；

径向偏移≤0.03Dmm。

绝缘件

瓷件：瓷件应符合GB/T 772、GB/T 1001.1和产品图样的规定，伞缘变形度不应导致伞的上表面产生积水现象。瓷件应均匀、致密、完全烧结，以达到所保证的机械和电气强度。瓷件除在验收标准限度内的缺陷外，应光滑，无翘缺、裂缝、砂眼气泡、层理、凸点、外物及其他缺陷。

160kN及以上绝缘子瓷件应逐个进行内水压试验，并结合瓷强度Weibull统计分布特性确定最优内水压试验载荷，兼顾缺陷件100%剔除率，同时避免无缺陷瓷件损伤的。

- 试验方法如下：试验时，瓷件头部注满水，均匀而无冲击地增加瓷件头部的压力，压力和持续时间按制造厂的产品标准规定。试验后瓷件如果不破坏，则瓷件通过。

铁帽及钢脚

铁帽及钢脚应满足以下要求：

- 绝缘子的铁帽应符合JB/T 8178的规定，绝缘子的钢脚应符合JB/T 9677的规定。金属部件的所有表面应光滑、无突出点或不均匀性，以防引起电晕；

- 铁帽及球头的设计应在所规定逐个试验机械负荷下不发生屈服或变形，以免改变绝缘子的结构高度或将其他应力附加到绝缘件上；

- 铁帽可用热处理的可锻铸钢、可锻铸铁或球墨铸铁制作，应无裂纹、无皱缩、无气孔、无针眼、无毛边或粗糙的边棱。铁帽应是内外完全同心的圆环形；

- 铁帽造型应便于带电更换绝缘子；

- 钢脚应用锻钢制造，且无搭接缝、无叠、无毛边或粗糙边棱。全部承荷表面应是光滑和均匀的。

- 铁帽和钢脚制造不应采用连接、焊接、冷缩压接或其他任何多于一块材料的工艺；

- 160kN及以上强度等级的绝缘子铁帽、钢脚应经逐只仪器探伤检测。

- 160kN的绝缘子铁帽拉伸破坏负荷应符合JB/T 8178的规定，钢脚拉伸破坏负荷应符合JB/T 9677的规定。210kN及以上机械强度等级的绝缘子铁帽、钢脚的零部件验收，其机械拉伸破坏负荷应符合表1和表2的规定，且铁帽、钢脚经机械拉伸破坏试验后的断口应均匀致密，无裂纹。

- 钢脚应采用双圆台结构，圆台拐角半径，瓷件内壁拐角半径做相应优化，以转移应力集中区域，保证优化后瓷件应力满足极寒大温差要求。

铁帽的机械拉伸破坏负荷

单位：kN

| 绝缘子强度等级 | 210 | 300 | 420 | 550 | 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁帽的最小机械拉伸破坏负荷 | 275 | 385 | 525 | 690 | 1050 |

钢脚的机械拉伸破坏负荷

单位：kN

| 绝缘子强度等级 | 210 | 300 | 420 | 550 | 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢脚的最小机械拉伸破坏负荷 | 250 | 350 | 480 | 630 | 965 |

锁紧销

锁紧销应满足以下要求：

- 锁紧销应符合GB/T 25318和GB/T 19443的规定。球头和球窝连接的绝缘子应装备有可靠的开口型锁紧装置。160kN及以上应采用R型销。R型销应有两个分开的末端使其在锁紧及联接的状态下，防止它完全从球窝内脱出；

- 锁紧销应采用不锈钢材料制作，材料不应有防腐蚀表面层，并与绝缘子成套供应。为防止脱漏，销腿末端弯曲部分尺寸严格满足标准规定。把锁紧销的末端分开到180°，然后扳回到原来的位置时用肉眼检查应无裂纹；

- 锁紧销的装配应使用专用工具，以免损坏金属附件的镀锌层。

釉面

釉面应满足以下要求：

- 釉面的外观质量应符合GB /T 772的要求。其颜色由用户提出。釉料应覆盖满绝缘子瓷件的全部外露部分，应是半透明的和光洁的。釉面应平整光滑，釉色一致，无明显色差，并具有一定的抗磕碰性；

- 在正常的使用条件下，釉面不应因老化而产生裂纹或碎裂，也不应因温度的突变及受到臭氧、酸、碱和灰尘等的作用而受影响。

水泥胶合剂

水泥胶合剂应满足以下要求：

- 绝缘子应使用JB/T 4307—2004规定的52.5强度等级及以上的硅酸盐水泥或高铝水泥配制成的胶合剂进行胶装。外露水泥表面应平整，其平整度不应大于2mm，水泥表面不应有宽度超过0.2mm的非表面起皮的裂纹，不允许有被水明显渗透的裂纹，允许有爬坡纹（图1所示）和宽度小于0.2mm的表面细微裂纹。水泥表面不应有较大的空洞、气孔。制造厂不得采用其他材料覆盖水泥胶合剂表面。

爬坡纹示意图

水泥胶合剂固化后钢脚不应松动。

瓷件头部端面、圆弧部位、钢脚、铁帽与胶合剂接触部分，应均匀地涂一层缓冲层。钢脚顶端与绝缘件之间应有缓冲衬垫。胶装用硅酸盐水泥胶合剂的压蒸膨胀率应不大于0.08%，与金属部件接触不应引起化学反应。胶合剂需通过引入人工瓷砂、工程纤维、高效减水剂等措施，控制干缩率≤0.026%，弹性模量≥34.16GPa，抗压强度≥113.2MPa。厂家应提供符合JB/T 4307—2004或有关标准要求的胶合剂型式试验报告。

镀锌

除不锈钢外的所有铁质金属附件热镀锌层应符合JB/T 8177的规定。

锌套

绝缘子的钢脚与水泥交界处应装有阳极保护锌套，以防止直流电场对钢脚的电解腐蚀作用。锌套应采用纯度不低于99.95%的锌材制造。制造厂应提供制造锌套用锌的纯度证明。锌套和钢脚之间不应有任何缝隙或松动现象，满足GB/T 19443的规定，且锌套厚度应≥4mm，外露部分长度应≥7mm（包括和钢脚衔接部位的过渡圆弧部分），外露长度大约为总长度的50％。锌套与钢脚的熔合面积不小于其界面的80％，熔合面黯淡，不反光。锌套应有第三方检测机构出具的报告。

锌环

绝缘子的铁帽与瓷件的交界处应装有外露的阳极保护锌环，以防止直流电场对铁帽的电解腐蚀作用。因沙戈荒地区气候环境的特殊性，锌环采用纯度应高于GB/T 19443标准，选择不低于99.95%的锌材制造。制造厂应提供制造锌环用锌的纯度证明。锌环和铁帽之间不应有任何缝隙或松动现象。锌环的有效最大厚度h（见图2）应≥6mm，外边缘直线长度w（见图2锌环示意图）应≥7mm，锌环与绝缘件之间应适当密封。锌环质量应至少为150g（210kN、300kN）、200g（420kN）、250g（550kN）和300g（840kN），锌环与铁帽的熔合面积不小于其界面的80%。锌环应有第三方检测机构出具的报告。

锌环示意图

锌环的安装不应影响带电更换绝缘子夹具的安装。锌环的位置直接影响铁帽防止电化学腐蚀的效果，应使泄漏电流的路径为铁帽-锌环-瓷或玻璃。

组装

绝缘子的铁帽边缘不应触及瓷体的上表面，铁帽边缘和瓷体上表面之间应有清晰的间隔。绝缘子铁帽、绝缘件、钢脚三者应组装在同一轴线上，不应歪斜，并建立“标样”进行外观检查。胶装水泥应完全填满绝缘元件和金属部件之间的空隙，并注意消除气泡。

可见电晕及无线电干扰

绝缘子的可见电晕及无线电干扰应满足以下要求：

- 绝缘子的全部表面应是清洁的、光滑的、无擦伤或凸起点。任何部分在运行中不应有过分集中的电场强度分布。

- 在正常运行条件下，金属部件的可见电晕熄灭电压和无线电干扰水平应在允许值以内。

电荷迁移、体积电阻

绝缘子应能满足50年的电荷迁移量而不损坏。其体积电阻值应满足GB/T 19443-2017第18、19章的规定。

标识

每片绝缘子应按照GB/T 19443的规定在绝缘件上或金属附件上标明制造厂名称或商标以及制造年份，还应在绝缘子合适位置上标明其机电破坏负荷或机械破坏负荷规定值。这些标志应清晰、牢固。

检验规则

盘形绝缘子的检验分为逐个试验、抽样试验和定型试验。抽样试验和定型试验应在逐个试验之后进行。

逐个试验

逐个试验项目如下：

- 外观检查。按GB/T 19443进行。

- 拉伸负荷试验。按GB/T 19443进行。

- 工频火花试验（仅对瓷绝缘子）。应连续施加电压3min～5min，且试验电压应足够高使得每只绝缘子表面均有零星的火花或偶闪（几秒钟一次）。在工频火花试验前还应按GB/T 19443-2017第22章进行高频（100kHz～500kHz、至少3s的连续火花放电）火花试验，且电气逐个试验剔除率不大于0.5%；

- 内水压试验（半成品）。160kN及以上的瓷绝缘子瓷件应进行内水压试验。

抽样试验

用于抽样试验的绝缘子数量如表3所示。

绝缘子抽样数量

| 母体数量 | 样本数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 | E3 |
| ≤300 | 按协议 |  |  |
| 301～2000 | 4 | 3 | 4 |
| 2001～5000 | 8 | 4 | 8 |
| 5001～10000 | 12 | 6 | 12 |

第三方抽样验收试验

第三方抽样试验项目和数量见表4，厂家自行抽样试验可参照此表进行。在第三方抽样试验合格后，用户有权再次进行抽样试验。

第三方抽样验收试验项目

| 序号 | 试验名称 | 试验依据 | 抽样量（只） | 接受判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观、尺寸、偏差和过规检查 | GB/T 19443-2017第23章、第33章 | E1＋E2 | 本规范2.1.1、2.1.2、2.2.1条 |
| 2 | 锁紧装置的检验 | GB/T 19443-2017第28章 | E2 | GB/T 19443-2017第28章 |
| 3 | 体积电阻试验 | GB/T 19443-2017第19章 | E2 | GB/T 19443-2017第19.2条 |
| 4 | 温度循环试验 | GB/T 19443-2017第29章 | E1＋E2＋E3 | GB/T 19443-2017第29章 |
| 5 | 机电破坏负荷试验 | GB/T 19443-2017第24章 | E1 | -2s≥SFL（E1≤4） -3s≥SFL（E1≥ 8） SFL—额定机械（电）破坏负荷 |
| 6 | 空气中冲击击穿试验 | Um=(2.85~3.19) p.u. 正、负极性各10次 | E2 | GB/T 19443—2017第17章1 p.u.为5片串标准雷电冲击50%放电电压U50的单片平均值 |
| 7 | 残余机械强度试验 | GB/T 19443-2017第26章 | E3 | GB/T 19443-2017第26章 |
| 8 | 孔隙性试验 | GB/T 19443-2017第31章 | E1 （10） | GB/T 19443-2017第31章 |
| 9 | 锌套试验 | GB/T 19443-2017第35.3条 | E1/2 | 见本规范第2.2.7条 |

表4  第三方抽样验收试验项目（续）

| 序号 | 试验名称 | 试验依据 | 抽样量（只） | 接受判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 锌环试验 | GB/T 19443-2017第36. 2条 | E1/2 | 见本规范第2.2.8条 |
| 11 | 锌层试验 | JB/T 8177 | E2 | GB/T 19443-2017第32条 |
| 12 | RIV和可见电晕试验 | 本规范第3.4 | E2（5） | 本规范第3.4 |
| 注：1．第一批抽样量按表中括号内所规定，括号内数量为定型试验试品数量。 2．同种产品第二批及以后各批抽样量按括号外规定。 3．订货数量不足1000只的160、210kN绝缘子按注2进行。 |  |  |  |  |

重复试验程序和判据

二次抽样不合格直接判定整批产品不合格。

- 计件二次抽样试验：

如果仅有一个绝缘子抽样试验不合格，则应抽取等于第一次抽样试品数量两倍的新试品进行重复试验。重复试验应包括试验不合格项目及该项目之前的且对试验结果有影响的试验项目。

如果有两个或更多的绝缘子在任何一项抽样试验不合格，或是重复试验时有任何一个绝缘子不合格，则整批产品不符合本部分的要求。

如果能清楚识别不合格的原因，制造厂可以在该批中挑选剔除所有具有这种缺陷的绝缘子。在一个批被分为较小批的情况下，如果有一个批不合格，调研可以扩大到其他各批。然后，可以将挑选过的各批或部分绝缘子重新提交试验。此时抽取试品的数量是第一次试验时抽取数量的3倍。重复试验应包括不合格的试验项目和该项目之前且对原试验结果有影响的试验项目。如果有任何一个绝缘子在重复试验时不合格，则认为整批产品不符合本标准。

计量二次抽样试验：

如果 ≥SFL+C1, 则抽样试验通过；

如果 SFL+C2≤＜SFL+ C1, 应进行双倍数量的抽样试验；

如果 ≥SFL+C3, 则抽样试验通过。

- 式中：

- —规定机械（电）破坏负荷

- —抽样试验的平均破坏负荷

- —重复试验的平均破坏负荷

- —抽样试验结果的标准偏差

- —重复试验结果的标准偏差

- C1、C2 、C3为接收常数，见表5。

盘形悬式绝缘子计量二次抽样试验接收常数

| 计量二次 抽样 | 接收常数 | 样本容量（E1） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 8 | 12 |
|  | C1 | 2 | 3 |  |
|  | C2 | 1.5 | 2 |  |
|  | C3 | 2 | 3 |  |

不合格绝缘子的处理

在抽样试验中，当某种绝缘子已被拒绝接收，则不得将该批绝缘子用来供货。厂家应采取使用户满意的措施把不合格批次的绝缘子做标志并分隔开，使这些绝缘子绝对没有可能重被用做试验或供货。

定型试验

定型试验包含型式试验、抽样试验以及逐个试验。

- 厂家应向用户提供的符合本部分要求的定型试验报告，其有效期为截至开标当日前5年。

- 在试验报告有效期内，若试验报告标的产品设计发生改变，应按照GB/T 19443—2017及本部分的规定重新实施或补充实施相关试验，形成新的定型试验报告。

- 定型试验中只要有一片绝缘子不符合试验项目中任何一项要求，则定型试验不合格。

- 定型试验项目及判据如表6所示：

盘形悬式瓷绝缘子定型试验项目

| 检测类别 | 试验项目 | 试验依据 | 试品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 式 试 验 | 尺寸检查 | GB/T 19443-2017第23章 | 10片 |
|  | 雷电冲击电压试验 | GB/T 19443-2017第13、14章 | 5片短串 |
|  | 直流干、湿耐受电压试验 | GB/T 19443-2017第13、15章 | 3片 |
|  | 温度循环试验 | GB/T 19443-2017第29章 | 45片 |
|  | 机电（械）破坏负荷试验 | GB/T 19443-2017第24.1、24.2、24.3条 | 10片 |
|  | 离子迁移试验 | GB/T 19443-2017第18章 | 50片 |
|  | 空气中冲击击穿试验 | GB/T 19443-2017第17章 | 10片 |
|  | 热破坏试验 | GB/T 19443-2017第20章 | 10片 |
|  | SF6击穿耐受试验 | GB/T 19443-2017第16章 | 10片 |
|  | 锌套试验 | GB/T 19443-2017第35.1条、35.2条 | 3片 |
|  | 锌环试验 | GB/T 19443-2017第36章 | 3片 |
|  | 残余机械强度试验 | GB/T 19443-2017第26章 | 25片 |
|  | 强化热机性能试验 | 参照GB/T 19443-2017第25章、第24.2条，同时，热机试验温度循环范围为不低于-60℃至+50℃，循环次数不少于10次，重点监测瓷件头部-伞裙交界处缺陷扩展。 | 10片 |
|  | 直流人工污秽耐受电压试验 | GB/T 19443-2017第21章 | 5片串 |
| 抽 样 试 验 | 尺寸检查（E1+E2） | GB/T 19443-2017第23章 | 12片 |
|  | 体积电阻试验（E2） | GB/T 19443-2017第19章 | 4片 |
|  | 轴向、径向偏移的检验（E1+E2） | GB/T 19443-2017第27章 | 12片 |
|  | 锁紧装置的检验（E2） | GB/T 19443-017第28章 | 4片 |
|  | 温度循环试验（E1+E2+E3）（仅瓷绝缘子） | GB/T 19443-2017第29章 | 20片 |
|  | 机电（械）破坏负荷试验（E1） | GB/T 19443-2017第24.1、24.2、24.3条 | 8片 |
|  | 空气中冲击击穿试验（E2） | GB/T 19443-2017第17章 | 4片 |
|  | 残余机械强度试验（E3） | GB/T 19443-2017第26章 | 8片 |
|  | 孔隙性试验（E1） | GB/T 19443-2017第31章 | 8片 |
|  | 锌套试验（E1/2） | GB/T 19443-2017第35.1条、35.3条 | 4片 |
|  | 锌环试验（E1/2） | GB/T 19443-2017第36章 | 4片 |

表6  盘形悬式瓷绝缘子定型试验项目（续）

| 检测类别 | 试验项目 | 试验依据 | 试品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽 样 试 验 | 镀锌层试验（E2） | GB/T 19443-2017第32章 | 4片 |
| 逐 个 试 验 | 逐个外观检查 | GB/T 19443-2017第33章 | 全 部 |
|  | 逐个机械试验 | GB/T 19443-2017第34章 | 全 部 |
|  | 逐个电气试验 | GB/T 19443-2017第22章 | 全 部 |

其中，空气中冲击击穿试验的试品数量为10片，按幅值法，按照GB/T 20642进行。瓷绝缘子在本试验前应先做温度循环试验。

- C） 冲击试验中：

  - 若有一次电压低于规定值的允许范围，则应补充1次冲击。

  - 若有一次电压高于规定值的允许范围，则试验可继续进行。

  - 若有一次以上的电压超过规定值的允许范围，试验应停止。在试验电压调整后，则可在新的试品上重新进行试验。

- 接收判据：若绝缘子在冲击电压击穿试验中无击穿、无损坏，则认为通过了该项试验。若不能确定绝缘子是否发生击穿，则须进行2次工频干闪络试验。

增项试验

可见电晕试验及无线电干扰试验

RIV和可见电晕试验按JB/T 3567进行。试品数量为5片。

可见电晕试验的环境条件为：温度t=12～30℃，相对湿度=50%～75%，气压b≥96.0kPa。在上述条件下，试验电压不再进行气象修正；对气压低于96kPa的试验室，试验电压由买卖双方协商确定。

接收判据：单片绝缘子的直流可见电晕熄灭电压不低于50kV。

在交流10kV电压1MHz频率下，无线电干扰水平不大于50µV，试品数量为5片。

锌的化学成分分析

- 镀锌层用的锌纯度应不小于99.7%；

- 锌套和锌环用的锌纯度应不小于99.95%。

水泥胶合剂的压蒸膨胀率试验

对用在绝缘子上的水泥胶合剂应按照JB/T 4307进行压蒸膨胀率试验。

水泥胶合剂的干缩率试验

对用在绝缘子上的水泥胶合剂应按照GB/T 29417-2012进行干缩率试验。

免测零值瓷绝缘子选型流程图

创新性体现

与IEC60383及GB/T19443等标准相比，本文件对绝缘子的耐压试验、锌材密度选择以及热机试验等方面的要求更高，有助于筛选整体强度、耐腐蚀性及耐高压性更优秀的免测零值瓷绝缘子，以适应沙戈荒地区恶劣的气候环境。