《沙戈荒地域环境免测零瓷绝缘子选用导则》标准编制说明

1. 工作简况

任务来源：本标准由内蒙古标准发展促进会提出并归口，旨在规范沙戈荒地域环境下免测零瓷绝缘子的选用、检验与安装要求，提升电力设施在特殊环境下的运行可靠性。

起草单位：内蒙古电力（集团）有限责任公司、清华大学、萍乡百斯特电瓷有限公司、国网陕西省电力有限公司、西安交通大学、西安西电高压电瓷有限责任公司、西安建筑科技大学、唐山高压电瓷有限公司、广州铁路职业技术学院、中国电力技术装备有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、海南电网有限责任公司电力科学研究院、北京科睿特科技有限公司等。

协作单位：各参与单位在材料研究、试验验证、工程应用等方面提供了技术支持与协作。

主要起草人：岳永刚、曹彬、王黎明、赵建利、徐林、陈芬萍、范永强、杨建中、王森、胡攀峰、任明、史晓琪、丁冬海、沈卿、田晓云、王海生、臧政宁、徐肃、何志强、周洋、金福铭、刘智慧、张国君、程建、白云、何东升、符建兵、邹林、陈林聪、陈小黎、范继峰、郑玉周、褚文超、晨旭、穆佩良、李雪松、张善祥、米利俊、赵建坤、赵雷、雷曼。

2. 制定标准的必要性、意义及先进性说明

必要性：沙戈荒地域具有年降水量低、风沙频繁、温差大、土壤含盐量高等极端环境特征，对绝缘子的耐久性、机械强度和抗腐蚀性能提出更高要求。现有标准未针对此类环境制定专门技术规范，导致绝缘子选型缺乏依据，运行可靠性难以保障。

意义：本标准的制定填补了沙戈荒地域绝缘子选型标准的空白，为电力工程设计、设备选型、运行维护提供了技术依据，有助于提升电网在恶劣环境下的安全稳定运行水平。

先进性：首次提出“免测零瓷绝缘子”概念，明确其劣化率控制指标；强化热机试验、锌套/锌环防腐设计等关键技术要求；结合Weibull统计方法优化内水压试验，兼顾缺陷剔除与无损检测；引入第三方检测机制，提升产品质量可信度。

3. 主要起草过程

前期准备（2025年3月—6月）：收集国内外绝缘子标准、沙戈荒环境数据，开展现场调研与试验研究。

工作组讨论稿（2025年7月-9月）：组织专家多次研讨，形成初稿并内部征求意见。

征求意见稿（2025年10月）：向社会公开征求意见，共收到XX条反馈意见，经研究采纳XX条。

送审稿（202X年X月）：根据意见修改完善，形成送审稿并提交审查会。

报批稿（202X年X月）：通过专家评审，形成最终报批稿。

4. 制定标准的原则和依据

制定原则：

科学性：基于沙戈荒环境特征与绝缘子失效机理；

实用性：结合工程实际，突出可操作性；

先进性：吸收最新研究成果与技术标准；

协调性：与现行国家标准、行业标准保持一致。

依据：

GB/T 1.1—2020《标准化导则》；

GB/T 772、GB/T 19443、JB/T 8177等20余项国家及行业标准；

DL/T 626、DL/T 741等电力行业规程。

与现行法律、法规、标准的关系：

本标准与现行《产品质量法》《标准化法》等法律法规无冲突，与GB/T 19443等国家标准协调一致，部分技术指标高于现行标准。

5. 主要条款的说明

4.2 绝缘件：

要求瓷件完全烧结、无缺陷，160kN及以上需进行内水压试验，结合Weibull分布优化试验载荷。

4.3 铁帽及钢脚：

强调材料强度与结构设计，160kN及以上需逐只探伤，钢脚采用双圆台结构以分散应力。

4.8~4.9 锌套与锌环：

规定锌纯度≥99.95%，厚度、长度、熔合面积等具体要求，防止电化学腐蚀。

4.11 可见电晕与无线电干扰：

要求金属部件无电晕集中，无线电干扰水平≤50μV。

5.2 抽样试验：

设置E1、E2、E3三类样本量，涵盖外观、机械、电气、热机等多维度检测。

5.3 定型试验：

包括型式试验、抽样试验与逐个试验，确保产品全生命周期可靠性。

6. 重大意见分歧的处理依据和结果

在标准起草过程中，关于“免测零绝缘子”的界定、热机试验循环次数等存在分歧：

分歧1：是否将“免测”范围扩大至非瓷绝缘子。

处理结果：经专家组讨论，暂限于瓷绝缘子，因其在沙戈荒环境中表现更稳定。

分歧2：热机试验循环次数设定为10次是否足够。

处理结果：结合实地运行数据与加速老化试验，确认10次循环可有效模拟极端温差影响。

所有分歧均通过试验验证、专家投票等方式达成共识，未遗留未解决分歧。

7. 采标情况及国内外标准对比

本标准未直接采用国际标准，但在技术内容上参考了IEC 60383、IEC 60433等国际标准中的试验方法与技术要求。

与国内外同类标准相比，本标准在以下方面具有优势：

环境适应性：专门针对沙戈荒极端环境；

防腐设计：锌套/锌环技术要求高于一般标准；

检测 rigor：引入第三方检测与Weibull统计方法；

全流程控制：从制造、检验到运输、安装全程规范。

其他说明事项：

本标准为首次制定。

欢迎各单位在实施过程中提出宝贵意见，反馈至内蒙古标准发展促进会标准化中心。